附件

技术与规格

- 项目概述：

本次采购的电梯是仙游县建工投资集团有限公司对仙游县艺雕智慧产业园项目采购。投标人应详细了解和领会采购需求，保证投标货物技术商务内容完整响应招标文件要求。

二.电梯的技术与规格要求

1.电梯的基本参数要求：详见投标货物一览表

2. 电梯规格：

招标货物（服务）一览表

注：1、楼高：以实际建筑物为准

2、井道尺寸：具体以施工图与现场勘测为准。

3、底坑深度：具体以施工图与现场勘测为准。

4、提升高度：具体以施工图与现场勘测为准。

上述参数仅供参考，具体数据投标人应到现场测量以施工现场为准并承担调整的相关费用。

三、电梯配置及技术内容

（一）设备要求：

1、设备名称：智能变频节能客梯、无障碍电梯、消防电梯。

2、温度：-10°C—45°C。

3、湿度90% 。

4、抗地震：7级。

5、消防要求：所有厅门防火等级设计达国家标准以上。

6、抗腐蚀：应根据地理和气候设计的，应充分考虑到海岛气候环境和海滨地理位置对电梯所造成的腐蚀。

7、电源：三相380（1±7%）伏

单相220（1±7%）伏

频率50（1±2%）赫兹

（二）适用标准与要求

1、国家标准：（能满足并优于招标文件要求）

(1)GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

(2)GB10058-1997《电梯技术条件》

(3)GBT10059-1997《电梯试验方法》

(4)GB10060-1993 《电梯安装验收规范》

(5)GB50182—1997《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》

(6)GB7025-1997《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(7)GB50310	《电梯工程施工质量验收规范》

2、产品制造标准符合国际标准EN81、EN12015、EN12016；

（三）电梯技术规格

技术参数及配置要求：驱动系统、控制系统、门机系统三大系统的型号、性能特点等需详细说明；电梯三大关键部件(控制柜、曳引机、门机)及三大安全部件（安全钳、限速器、缓冲器)必须是为所投电梯同一品牌，需提供制造商证明函。若不是同一品牌则视没有实质性响应招标文件要求，按废标处理。

1、详细见招标文件技术参数要求；

2、平层精确度：±5mm；

3、噪声：

（1）运行中轿厢内噪声：≤50dB(A)；

（2）开关门噪声：≤60dB(A)；

（3）机房噪声：≤70dB(A)。

4、电源：

（1）交流三相380V/50HZ；

（2）交流单相220V/50Hz；

（3）电压允许波动范围±10％。

5、电梯井道：

（1）详见施工图纸，有关土建层站高度、井道、底坑深度等尺寸，中标后在电梯制造前，再次进行现场考察，并与设计、土建有关部门核对后制造。

6、电梯性能要求：

电梯性能应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3条规定。

7、控制系统要求:

（1）主板采用32位微电脑处理器或与其等同或更高的集成模块化处理器。

（2）控制系统应具备抗电磁，抗辐射干扰功能。

（3）应提供通讯接口及相关协议或软件，备有闭路电视监控电缆线及电视监控摄像机接口，能与本项目智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统等管理自动化的相关系统兼容。

（4）电梯采用单台信号控制。

（5）中控显示屏显示应具有以下功能：

a.监测电梯的运行启停状态、向下/向上运行状态、事故报警状态；

b.发生火灾时控制电梯降至首层，并显示状态；

c.记录各种参数、状态、报警时间、启停时间、累计运行时间及历史数据等。

8、曳引系统要求：

（1）应采用变频变压调速拖动系统（VVVF）。

（2）曳引机应采用环保、节能、永磁同步无齿轮曳引机，曳引方式采用先进环保型。投标人应说明曳引机及旋转编码器品牌、型号、产地。

（3）曳引机应满足GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.5条要求。

9、门机系统：

（1）采用交流变频变压调速（VVVF）开/关门系统；且与投标品牌为同一品牌。

（2）采用红外安全光幕保护系统

10、安全保护系统：

（1）限速器，安全钳，缓冲器三大安全部件应通过国家型式试验合格。

11、外观质量与装饰要求：

（1）乘客电梯轿厢内采用标准排气装置。

（2）电梯应选购具有减震减噪性能的产品，电梯井壁上的轨道应增设橡皮垫等减震隔声材料。底坑下有人员可到达空间的电梯应选用带有对重安全钳装置的产品；电梯层门的耐火极限应≥1.0h；无障碍电梯应按《无障碍设计规范》GB50763-2012要求定制；消防兼无障碍电梯轿箱应按《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.7.2条要求定制。

（3）层门形式与装饰：

a.层门和门套：中分门，各层均采用304发纹不锈钢大门套。

b.门坎：采用硬质铝合金。

c.层门信号装置及召呼按钮：各层均在层门旁设有液晶显示楼层指示器和运行方向指示器、到站钟提示、满载直驶和维修状态提示符号装置。各层门旁均设有带有盲文低位按钮及脚选上/下召呼按钮，其面板为发纹不锈钢。（上/下召呼按钮应具有无障碍设置）

（4）轿厢形式与装饰：

a.轿厢：轿顶要求设紧急出口，电梯专业空调具备制冷和换气功能。轿厢内净尺寸及开门净尺寸，供货厂家应根据井道尺寸提供尽量大的轿厢内净尺寸。轿厢壁板采用发纹不锈钢板，壁厚度≥1.5mm，两侧面配置不锈钢扶手；轿顶照明、天花板装璜，由投标人提供样本。

b.轿门采用两扇中分门，材质为发纹不锈钢，带光幕保护功能。

c.轿厢操纵箱：设在轿厢前壁右侧，设有数字式楼层指示器和运行方向指示器，显示电梯位置及运行方向，以及语音报站提示；还应设有其他必要的装置，如：残疾人操纵盘（带盲文低位按钮）、楼层登记及显示按钮，开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为触摸式，其面板为发纹不锈钢。

d.地板：防滑地板

e.地坎：硬质铝合金

f.踢脚板采用发纹不锈钢

12、功能要求：

1、 满载直驶，并带层站满载直驶显示

2、防捣乱功能

3、故障自诊断功能

4、有故障就近平层

5、电梯专业空调

6、双击按钮取消错误内呼

7、延时关门时间自由设定功能

8、强迫关门及警示

9、安保监控接口（带井道传输电缆）

10、火灾管制功能

11、消防员运行功能

12、轿厢内安全监控装置接口（含摄像头、轿厢到机房电缆、机房通讯接口）

13、具运程监控接口功能（带远程监控系统接口）

14、消防控制中心接口

15 、断电再平层功能

16 、开门受阻自动换层停靠

17 、基站关梯功能

18 、楼层语音报站

19 、上、下行高峰运行功能，远程监控功能，梯群控制其它功能

20、 超载保护（不启动）并报警

21 、轿厢应急照明装置

22 、紧急电动运行操作

23 、照明、空调自动节能

24 、电梯（轿顶）检修操作功能

25 、电机温升保护

26 、五方通话功能

27 、返回基站功能

28 、厅、轿厢方向灯及层楼位置显示

29 、厅呼梯切除开关

30 、光幕保护装置

31 、全自动、全集选、群控、变频调速、能量反馈

四.其他要求：

1.投标人必须承诺其投标产品满足土建施工图的井道尺寸要求（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

2.设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装，决不允许随意将安装工程转包或分包。

3.投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

注：需要施工设计图请与仙游县建工投资集团有限公司经营部联系。